广东冠豪高新技术股份有限公司

厂区消防设施维护保养项目

招标书

招标单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号： GHCGB20180903

编    写：

审    核

批    准：

编制日期：2018年 9月 3日

广东冠豪高新技术股份有限公司

厂区消防设施维护保养项目招标书

根据（广东省公安厅文件 粤公规[2017]1号  广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知），第一条、第二点开展消防安全重点单位消防设施维护保养，我司需要对厂区消防设施维护保养项目公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标内容：

广东冠豪高新技术股份有限公司厂区消防设施维护保养项目。

招标内容详见附件一《招标要求》。

二、投标资格：

投标方须具备以下资格条件：

1、须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和一般纳税人资格。

2、并依法获得省消防局核发的资质证书，在资质证书确定的业务范围内从事消防设施维护保养检测技术服务工作。。

三、投标方式：

1、投标文件的组成

1.1 投标书包括（但不限于）：

（1）投标书（见附件二格式）

（2）投标价格表（见附件三格式）

（3）偏离表（见附件四格式）

（4）投标书附件（投标方视需要自行编写）

1.2 资格证明文件包括：

（1）营业执照副本复印件并加盖公章

（2）法人代表授权书（若非法定代表人交付标书）

（3）投标方情况表

（4）同类业绩介绍

（5）质量体系认证书（如有）

（6）投标方最近一期资产负债表

（7）消防维保资质二级及以上证书

（8）维保人员初级以上（含初级）建构筑物消防员证。

1.3 投标文件必须由法人代表或委托人签署（页签），投标文件中投标书一式4份，其中正本1份，副本3份。资格证明文件1式1份。如果正本与副本不符，以正本为准。

1.4 投标报价

（1）所有报价均以人民币报价（含税价）。

（2）投标方要按投标的内容填写单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

（3）报价应包含招标标的及服务要求中的所有费用以及履行合同所需的一切费用。

（4）最低报价不能作为中标的保证。

1.5 投标书密封袋内装投标书正副本共一式4份，封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章，封皮上写明招标项目名称，并注明“开标时起封”字样；资格证明文件袋内装资格证明文件1份，封皮上写明招标项目名称及投标方名称，并注明“资格证明文件”字样。

1.6 当投标方的资质文件出现以下情形时，招标方有权作废标处理：

（1）未能按照1.2的要求提供资质证明文件

（2）资格证明文件未与投标书分开装订。

（3）资格证明文件未盖投标单位的公章（必须是法人公章）

（4）投标单位借用其他单位的资质，不能说明合法原因的。

2、投标地点：广东冠豪高新技术股份有限公司采购部（地址：湛江市东海大道313号）。

3、投标截止时间：2018年10月15日下午3时。

3.1 投标单位必须将投标文件密封后（封面须注明投标项目名称、投标方名称、联系方式并加盖公章），在截止时间前送达我司。

3.2 在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方有权拒绝接收。

4、投标保证金及支付

（1）本项目采用固定投标保证金￥50000元。

（2）投标方必须在投标前将保证金汇入招标方指定账户（以汇款单时间为准，汇款单上必须注明投标人姓名及款项用处），超此时限后汇入的保证金将视为无效竞标。

（3）投标人出现下列情况，将已存入招标方帐户固定投标保证金全部没收。

- 投标人在有效期内撤回其投标文件；

- 中标人放弃中标资格；

③投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；

④中标人未能在规定期限内按招标文件要求提交履约保证金或签署施工合同。

（4）中标方的保证金在与招标方签定合同后，转为履约保证金，落标方的保证金在招标方与中标方签定合同后20个工作日内无息退还。

5、履约保证金

为了保证本工程施工的顺利进行，招标人保证按合同规定拔付工程进度款同时投标人必须提供￥50000 元人民币履约保证金。中标人在接到招标人发出的中标通知书后10天内，发包人将固定投标保证金￥50000元自动转为履约保证金，并凭银行出具的资金转入有效证明和招标人确认该款项到帐后到招标人财务处领取履约保证金收款收据。若中标人不同意将投标保证金转为履约保证金。招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并确认排名第二的中标候选人为中标人。

中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。

如中标人在合同履行过程中没有违约责任，发包人在工程竣工验收合格并交付使用后10个工作日内应中标人的要求全额退还履约保证金（不计利息）

三、开标及评标

1、开标日期：2017年10月15日下午3时，地点：湛江市东海大道313号。

1.1 招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，评标委员会成员、委托方代表及有关工作人员和投标方代表参加。

1.2 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

1.3 招标方在开标仪式上，将公布投标方的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回及其有关声明等，招标方将做唱标记录。

2、初审

2.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

2.2 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标方将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的，非正规的，不一致或不规则的地方。

2.3 招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3、评标

3.1 招标方根据招标特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

# 3.2 评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

（1）过程质量控制。

（2）技术服务

（3）经营信誉、业绩

4、中标通知

4.1 在投标有效期内，招标方通知所选定的中标方，通知可以电子邮件、传真的形式，需要时可以书面确认。

4.2 中标方应按中标通知中的时间、地点与招标方签定中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

4.3 招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均可作为合同附件。

四、声明：

1、投标有效期：自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、开标后投标人不得撤回投标。不遵守我司投标制度规定的投标人，投标作废。

3、招标方有接受或拒绝所有投标的权利。

4、最高或最低报价不作为中标保证，招标方对落标方的落标原因不作解释。

五、联系方式

1、联系人：洪庆建，联系电话：0759-2370167

2、联系地址：湛江市东海大道313号广东冠豪高新技术股份有限公司

3、技术联络人：夏成俊，联系电话：18820675706

4、招标方账户

开户名：广东冠豪高新技术股份有限公司

开户行：建行湛江东海支行

账  号：4400 1688 9480 5300 3458

广东冠豪高新技术股份有限公司

二〇一八年九月三日

附件一：

关于广东冠豪高新技术股份有限公司

消防维保招标技术要求

根据（广东省公安厅文件 粤公规[2017]1号  广东省公安厅关于依法开展消防设施维护保养检测技术服务工作的通知）（详见附件），第一项第二、三条如下：

一、依法开展消防设施维护保养检测工作

（二）开展消防安全重点单位消防设施维护保养。各级公安消防机构对设有自动消防设施的消防安全重点单位，应督促其委托具有相关资质的消防设施维护保养检测机构（以下简称“维护保养检测机构”）对消防设施进行维护保养，按照《建筑消防设施的维护管理》   (GB25201- 2010)确定维护保养标准，并保留维护保养记录。督促其每年进行1次全面检查测试，并将检测报告存档。

（三）认真核查维护保养检测机构的资质条件。我省范围内从事消防设施维护保养检测技术服务工作的维护保养检测机构，应具备相应的资质条件，并依法获得厅消防局核发的资质证书，在资质证书确定的业务范围内从事消防设施维护保养检测技术服务工作。各级公安消防机构可通过“广东消防信息网”上的“广东社会消防技术服务平台”( http://jsfw.gdfire.gov.cn)信息系统，查询核对具有相应资质的维护保养检测机构名单目录、检测报告等监督管理信息。

根据要求已明确维护保养标准，每年1次全面检测和维护保养检测机构的资质条件；冠豪厂区较大，消防设备较多，必需要求维保单位不得少于两位技术人员驻场维保；结合实际情况，特制定以下消防维保技术要求：

## 消防维保项目技术要求

1.1火灾自动报警与消防联动控制系统

参与甲方定期进行的消防系统报警联动及消防演习等功能测试，确认消防报警主机的联动工作情况；确认主机的联动控制继电器的动作，确认消防联动受控设备的反馈信号等，记录测试工作的情况，若发现异常，及时检修；

及时对报故障信号设备进行检测，如确定是故障或已坏，则通知发包方予以确认后，承包方给予更换；

所有的测试及故障维修项目均用表格记录在案；双方共同确认后存档备查。

具备广东省公安厅认可的“消防系统维护保养检测机构"资质，按照《建筑消防设备的维护管理》（GB25201一2010）确定维护保养标准，保留维护保养记录；每年进行1次厂区消防设备设施的全面检查测试，并提交检测报告交甲方存档。

每周检查测试以下事项，并通过维修保养使其恢复正常状态工作：

1.每周对消防中心电脑进行全面检查，及时处理其编程及运行过程中存在故障情况；

2.每周检查电脑与消防系统控制主机之间的通信是否正常，各区域消防主机是否组网正常，是否能够将信号传输电脑，并在打印机上打出；

3.每周检查消防火灾自动报警系统控制器的各个功能操作及显示是否正常，主电源、备用电源是否能够保证控制器24小时不间断供电，电流、电压测定是否符合使用范围：

4.每周对消防联动柜上的所有手动及自动功能系统线路进行检测，检查仪表及信号灯是否正常显示，消防对讲电话主机及消防广播主机是否正常工作；

月度检查测试以下事项，并通过维修保养使其恢复正常状态工作：

1. 每月进行一次主机内部电子组件清洁；清扫灰尘及金属氧化物；

2． 每月进行一次主机内部功能测试、评定消防主机运行情况，测试消防主机内部功能；根据主机运行情况，各种回路运行情况及参数曲线等对消防主机程序进行统一的梳理，使消防主机运行流畅；

3． 每月在消防中心电脑对整个厂区之烟感探测器、感温探测器、手动报警按钮等相关线路进行检测，检查所有设备是否正常运转；

4． 每月检查烟感、温感、探头是否完好；

5· 检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损；

6. 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能：

7.巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能；

8.对发现有损坏的探头或按钮玻璃应及时更换或修复；

9.每月进行一次软件控制功能测试；使用专业工具及软件，在消防网络上模拟报警以及各种故障信息，测试系统反应速度，以及图形显示情况。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1 . 进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于25％的探头及25％的手动报警按钮、破玻按钮；

2． 检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响），报警器显示的地址是否与实际地址一致，如有出入，立即予以更正；

3． 检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等；上 检查火警时消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号；

5． 对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养；

6． 每季定期对探头清洁一次。

半年检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1. 每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养一次；

2． 每半年进行一次强切非消防电源功能试验：

3． 参与甲方定期进行的消防系统报警联动及消防演习等功能测试，乙方须同时测试主机中央图形显示及控制系统的CRT图形的报警地址码显示及跳图情况；每半年进行一次软件备份工作，备份各台图形显示控制系统的程序以及各种历史资料。

年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1 . 每年对备用电源进行1一2次充放电试验，1一3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、平面显示系统；

2． 每年按规定的比例，对系统各设备进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统；

3． 上述工作均按工程程序进行记录存档。

1. 2 消火栓 、 自动喷淋灭火系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

l .检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物；

2． 箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动有无灵活；

3． 检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围；

- · 检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象；

- · 检查贮水池储水量是否满足要求；

- · 启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够：

- · 检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化；

- .检查消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路；

9.检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况；

10.检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置；

11·检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化；

12·启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常；

13·每月对消防栓泵自动喷淋泵控制柜进行电气检测及保养，包括对各电气配件的检测及电流、电压的测量。在水泵房控制柜上进行手动强制气泵及消防泵一用一备自动切换动作试验；

14·每月在各区域抽查手动破玻按钮在消防系统处于自动状态时，能否通过电脑进行自动信号的显示及起动水泵，检查消防栓系统各控制阀门、接口、组件是否完好；

15·每月在消防中心通过电脑对每一区域水流指示器的线路情况进行检测，同时按每区域水流指示器动作信号进行检测，检测其水流报警信号是否能经过输入输出模块将信号传到消防中心电脑。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止；

2. 每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养一次；

3.每季度清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养；

4.检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，需经得甲方同意；

5． 消火栓、消防卷盘、供水阀无渗漏现象；

6． 报警按钮、玻璃起泵按钮、输入输出模块、指示灯及控制线路检测确保功能正常，无故障；

7． 每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆；

8.消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭；

9． 对喷头进行逐个巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手，各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1％，且每种喷头的数量不应少于10个；

10．管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗；

11.检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制；

12.各区域消防栓喷管进行试放水一次，检查一下内容：

（1）该区域水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置：

（2）该区域对应的湿式报警阀是否动作；

（3）湿式报警阀动作时上、下压力是否正常；

（4）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果；

（5）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在

13.试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显不

（1）水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水、检查主机是否有报警信号；

（2）在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动"状态时应启动消防泵。

14.启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号；

15.检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。

半年检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置；

2.检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。

年度检查工作：

1 . 每年对所有喷淋头进行清洁、清扫灰尘不少于一次：

2． 清洗湿式报警阀；

3 · 每年应对水源的供水能力进行一次检测；

4． 每年对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统；

5． 给管道刷漆（仅限定暴露在平时可以看见的位置，并且原有的油漆己经脱落或者变色）．

6． 上述工作均按工作程序进行记录存档。

1 . 3 防火卷帘系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物；

2.检查手控按钮箱是否完好；

3.检查卷帘电源、控制器是否正常。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目：

（1）手动或联动（自动）能否完成降闸控制；

（2）升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确；

（3）升降时有无异常杂声或振动。

2． 检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养；

3． 检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置；

4． 检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂；和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养：

5． 对防火卷帘箱顶进行除尘保养、清扫电机：

6· 检查双探测器（门两侧分装）或单探测器（门一侧安装）任一烟感或温感动作时，将自动启动装置，装置发出报警声，同时自动启动帘门电控系统，如防火卷帘门做防火分区用，则一次下滑到底；如防火卷帘门兼做逃生口用，则两次下滑关闭防火卷帘门（防火卷帘门第一次下滑至离地面1 . 8米左右停止，延时三十秒左右，第二次再自动下行关闭）。每季度消防中心遥控检查，操作按钮下滑关闭帘门，关闭到位将有信号反馈到消防中心显示，待探测器信号消除后方可重新开启帘门；

7.每季度绝缘电阻检查应符合规定。

年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1 .每年对系统进行一次检测，利用电脑程序，来评定系统；

2．每年全面检查，对局部变形及油漆脱落现象进行修复；

3．每年向转动部位填加润滑油，以保证联轴器及轴承的灵活性及稳定性；

4．上述工作均按工作程序进行记录存档。

1. 4 防火门系统

月检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.巡检防火门开闭是否正常；

2.检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物；

3.检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常；

4.维修被损坏防火门：

5 .调整闭门器和顺位器，使防火门正常工作。

季检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能：

2.进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。

l. 5 消防通风和防排烟系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物：

2.检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动：检查送风机、排烟风周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无挂壳现象：

3.检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换（皮带由甲方提供），转动部件是否正常并加注润滑油（润滑油由甲方提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常；

- .启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常；

- .巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位

6. 每月在消防中心用电脑对所有的防排烟阀电信号系统进行检测，并检查电信号装置能否将信号输入模块，模块能否将信号传送到消防中心电脑上；

7.每月各区域对加压送风阀、排烟阀进行联动信号调试，检查其是否能够与其它系统进行联动。

对所有防火阀进行机械性能检查，检查其机械性能是否完好，能否正常开启、关闭；

- 每月对所有防排烟风机控制柜线路及设备进行清洁、检测，并进行手动状态下的通电试运转。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试；

2.对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养；（季检）

3.对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（润滑油由甲方提供）

年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1. 对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试；

2.对风机电控柜内电器元件进行清洁保养；

3. 检查、测试、保养防火阀，使其的功能达到正常；

4. 给所有的与消防相关的风机做风平衡测试，使其达到设计要求；

5.测试和调整所有楼梯及楼梯前室的风压，使其达到设计要求；

6.上述工作均按工作程序进行记录存档。

1. 6消防水泵系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态下工作：

1.检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理；

2. 检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置：

3. 转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活：

4.检查双回路电源自投柜切换是否正常，顺序是否一致；

5. 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常；

6.打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮，指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常；

7.手动起动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常；

8.手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。

9.远程启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。

季度检查工作：

1.模拟火警状态下，检查其中水泵故障时自动切换备用泵是否正常；

2．模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信口

3．上述工作均按工作程序进行记录存档。

1. 7 消防事故广播系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

- 检查功放机工作是否正常；

- 检查麦克风播放是否正常；

- 检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰；

2 ·模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。

半年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查喇叭、音箱的电路；

2 .上述工作均按工作程序进行记录存档。

1. 8 消防对讲电话系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.检查插孔及固定话机是否安全；

2.现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求；

3.确保对讲电话通话清晰；

4.上述工作均按工作程序进行记录存档。

1. 9 气体灭火系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态匚作：

1.检查设备有否碰损伤、堵塞、固定牢靠；

2.检查没备就位是否汇常；

3.检查设备工作状态正常与否；

4.管网、设备有否泄露现象；

5.线路连线、仪表指示正常与否；

6.对灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件应无碰撞、变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅安全标志应完好；

7.检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.试验火灾警报装置的声光显示；

2.检查所有手/自动转换开关和启动按钮功能；

3.气动驱动装置的气源压力，不应少于没计压力的90％；

4.对系统控制器进行清洁；每年对系统控制器内电器元件进行清洁保养；

5. 每季度对了动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油；

6.对其联动控制设备进行模拟试验，区盘是否动作，消防中，心是否有信号显示。

半年检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.防护区的使用情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定；

2.灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动；

3.高压软管应无变形、裂纹及老化。应对选择阀、液体单向阀、高压软管和阀驱动装置中的气体单向阀逐个进行水压强度试验和气压严密性试验；

4.对灭火剂贮存容器进行称重检查，灭火剂净重不应少于设计重量的95％；

5.灭火剂输送管道如有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫。

年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

- .按规定的办法，对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。

1. 10应急疏散指示系统

月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

l.检查应急灯、疏散指示牌是否齐全：

- 检查应急灯、疏散指示灯是否有机械损坏；

- 清洁被污损疏散指示牌。

季度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

1.测试检查应急灯、疏散指示牌电池冲放电是否达到要求；

2.更换、维修不合格的应急灯和疏散指示灯。

1. 1 1 灭火器系统

### 月度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态下工作：

1.检查灭火器的位置是否正确：

2.检查灭火器是否有机械损坏：

3.检查灭火器的说明书是否被损坏，铅封和压力表是否正常；

4.清洁灭火器。

年度检查测试以下事项，并通过维修使其恢复正常状态工作：

- 对二氧化碳灭火器进行称重，及时更换不合格的二氧化碳灭火器。

l . 12 吸气感烟火灾报警系统

1.每月对吸气感烟报警装置进行检查；

2.每月对吸气感烟报警主机报警进行电气检测及保养，包括各电气配件电流、电压的测量

3.每季度对吸气感烟报警主机及探测器进行清扫。

1. 13大空间水炮灭火系统

1.对大空间水炮灭火控制柜进行电气检测及保养，包括各电气配件的检测及大空间水泵电流、电压的测量；

2.防联动控制系统正常；

3.检查大空间水炮系统室外水泵接合器、阀门是否外观完好，有否漏水及十回阀是否性能良好；

4.每月检查信号闸阀、水流指示器机械性能是否正常，试水时有否信号发出；对大空间泵各组成部分如闸阀、消声止回阀、泵体、管道进行密封检查；

5. 每月对水炮喷头进行一次外观检查，对问题水炮喷头及时更换，每年对所有水炮喷头进行清洁、清扫灰尘不少于一次。

1. 14联动系统维护保养

1.电梯是否在报警时能够自动降落首层；

2. 在发生火警时，该楼层非消防电源是否能够自动叨断，并接通该楼层的应急照明；

3.防排烟及加压送风系统能否自动启动风机进行加压送风及排烟；

4.消防广播能否进行选手动广播，并进行自动联动广播；

5.消防对讲电话（包括有固定式电话分机、了提式对讲电话）是否与消防中心通话清晰；

6.每季度对所有区域消防联动控制箱内部电了组件清洁；清扫灰尘以及金属氧化物。

1· 15． 消防水泵系统设备维护保养

l . 维保人员须具备立式多级离心水泵、一体式潜污泵及水泵电起动系统保养维修的丰富的专业知识及经验，动手能力强。

2． 每周检查启动系统电源及电起动系统电源状况，如浮球开关等配件出现故障需及时更换；

3· 每周检查控制箱汁量仪表是否正常；

4· 每周检查电动操纵装置是否灵活可靠；

5· 每月检查水泵弹性连接器金属橡胶座的连接是否可；

6.检查水泵止回阀（含缓闭式止回阀）、水锤消音器、水泵出/入水闸阀等配件是否正常，发现问题及时处理及上报；

7.每月对电控系统排检，模拟故障，以及变频器、PLC及显示屏参数和软件的升级或系统重装筛选；

8.每月检查水泵转动是否灵活，记录振动数据，检查漏水情况，以及出水压力，电机温度，散热以及冷却情况。

9.每季度对电机、水泵的轴承检查润滑情况并补充润滑油脂；

10.每季测量设备的功耗效率，平衡盘及叶轮的磨损程度；

11.每季测量生活、消防水泵电机绝缘、水泵故障分析和排除并出具报告

12.定期检查保养的设备锈蚀情况，如发现生锈，及时进行防锈及油漆工作。

1· 16． 消防设施其他系统维护保养

每月、每季度按安装、使用、保养规范进行定期的清扫、润滑、测试等工作。

1. 17维保工作具体需求

每月/季/年对消防设备进行检查、检测、维修，承包方所派人员必须具备检查、检测、维修所有合同约定的设备，其中包括但不限定有电工、电子工、管道工、钣金工、木工等。月检需在每月30日前完成。

具体需求：

1.对消防系统须按月度/季度/年度对消防系统进行设施设备检查测试，每次检查及维修后，承包人必须向发包方提交独立消防系统现场检测报告和维修保养报告，检查报告需山具备消防检测资格人员签署及单位盖章并详细注明检查的发现及必需改善的问题，以保证设备运行条件正常：

2.提供必要的人员和技术支持配合发包方的消防演习或宣传：

3.承包方须负责向消防部门进行有关消防维保的申报工作；

4.协助发包方对消防设备操作人员进行消防知识及设备操作进行专业培训，每年度至少两次：

5. 承包人在中标确认进场日起计21天内，对消防系统进场前存在的问题进行免费维修、检测，达到完好标准：

6.承包人中标后应在2周内提交给发包方完成消防工程维修保养服务合同的执行工作的进度计划/程序并注明维修保养日期，存在问题维修整改完成的时间。除非事先经发包方批准，承包人必须按照进度计划表的时间执行维保；

7.承包方向发包方提供24小时服务保障电话号码，当厂区消防系统发生意外故障时，承包方应在接到甲方通知（含电话）后，周一至周五8：00一18：00之间90分钟内赶到故障现场，上述时间外3小时内赶到故障现场，及时处理，如由承包人的原因致使故障扩大或造成事故，产生损失的，该损失由承包人全部承担；

8.消防系统的检查和维护周期应按照工作范围的要求执行。另外，正常工作时间内接到的电话报障，承包人应在报障90分钟以内执行紧急维修

9.承包人应保证在最短时间内对故障执行维修并使设备恢复正常运行。所有的维修（包括零件）的质保期从修复之日起计12个月；

10.工作进程中使用的所有备件，应选用原厂备件，或经甲方批准的等质备件；

11. 消防维护保养需要对设备、位置区域了解，初步设定合同周期为三年签订一次，付费按季度结算（考核合格）。招标方月底对分包服务品质进行考核，根据每月实际品质考核分数，按季度维保完成后支付季度服务费用；

12.在维保期间，如装修区出现任何故障，需承包方对该区域系统进行检查或恢复，若确定为非承包方原因，所发生的一切费用（如交通费、人工费等）由发包方负责并承担。

13.在维保期间，如系统管网需要刷漆或补漆的，发包方提供材料，承包方负责涂刷，发包方不需要支付任何费用。

14.在维保期间，承包方免费为发包方的火灾自动报警系统编程修改及调试：

15.在维保期间，二次装修可自行选择消防整改消防公司，维保单位有义务协助对整改后的消防系统进行接入调试工作，接入调试工作按整改点位为单位统一单价收费，不能设立各种收费名目，收费单价在投标时向甲方提交，作为评标依据：

16.必须驻场消防维保，保养人员不得少于两人以上，需具备消防系统各种故障的排查和维修能力，如在维保期间，驻场维保人员故障维修能力不符合要求，甲方有权考核并提出更换驻场人员的权利；

17.零配件更换，承包方在保养期中如发现消防系统需要更换零配件，应及时向发包方提出，经发包方消防负责人书面同意后由承包方进行更换，由承包方向发包方提供市场报价，经发包方同意后，由承包方更换，发包方则按报价支付费用给承包方。发包方也可自行采购配件，交由承包方更换。承包方不得收取任何费用。更换的零配件单价在人民币500元以下由承包方承担（应急灯、疏散指示、灭火器充装及更换不包含在内）。

18.承包方的工作人员，在进入发包方场地范围进行保养维护工作的过程中，应保证安全施工，承担包括高空作业架台、劳保用品费用，遵守发包方指定的规章制度，按章作业。如发生任何原因导致工伤意外、人身事故，均山承包方自行负责。同时山于承包方工作人员违规误操作，而造成发包方经济损失或第三方人身财产损失时，承包方应负赔偿责任：

19.因消防维护保养工作需要对设备、位置区域了解，因此初步设定合同周期为三年签订一次，付费按季度结算（考核合格）。

每月度按《消防系统维护保养工作质量评分表》评定工作质量，采用100分制，如维保单位（乙方）的分数为90分以上（含本数），整改完毕经被保单位（甲方）确认后，甲方每季向其支付当季全额保养费：分数为80分以上（含本数）一90分以下的，整改完毕经甲方确认后，甲方每季向其支付当季的保养费的90％；分数在80分以下（不含本数）一70分以上（含本数）的，整改完毕经甲方确认后，甲方每季向其支付当季的保养费的85％；分数在80分以下（不含本数）一70分以上（含本数）的，整改完毕经甲方确认后，甲方每季向其支付当季的保养费的85％；分数在70分以下（不含本数）的，甲方有权扣除乙方当季全部维保费；连续三个月分数低于70分（不含本数），甲方有权提前10天向维保公司发出书面通知终止维保合同，并不作任何赔偿。

消防小组：梁哲文

日期：2018年3月28日

附件：厂区消防设备台帐

| 广东冠豪高新技术股份有限公司 |
| --- |
| 厂区消防设备台帐 |
| 序号 | 所属系统 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消 火 栓 系 统 | 消火栓箱 | 1000*700*240 | 套 | 669 |  |
| 2 |  | 天面试验消火栓箱 | 1000*700*240 | 套 | 4 |  |
| 3 |  | 灭火器箱 | 800*350*240 | 套 | 771 |  |
| 4 |  | 消火栓管网 | DN100 | 项 | 16 |  |
| 5 |  | 消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 2 |  |
| 6 | 应急照明 系统 | 安全出口指示灯 | LED光源5W | 套 | 260 |  |
| 7 |  | 疏散指示灯 | LED光源5W | 套 | 628 |  |
| 8 |  | 壁挂式应急灯 | 2X5W | 套 | 301 |  |
| 9 | 自动喷淋系统 | 开式水幕喷头 | DN15 | 个 | 18 |  |
| 10 |  | 丙型消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 12 |  |
| 11 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG200 | 套 | 12 |  |
| 12 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG100 | 套 | 2 |  |
| 13 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG150-1.6 | 套 | 19 |  |
| 14 |  | 大空间开式雨淋喷头 | XZPT B-363/B | 个 | 240 |  |
| 15 |  | 开式喷头 | DN15 | 个 | 26 |  |
| 16 |  | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | ESFR-202/680CPΦ2.5mm | 个 | 918 |  |
| 17 |  | 湿式报警阀组 | ZSFZ200 | 套 | 2 |  |
| 18 |  | 喷淋管网 |  | 项 | 3 |  |
| 19 | 消防报警系统 | 消防水炮 | ZDMSO.9/30S-SR | 套 | 4 |  |
| 20 |  | 丙型消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 19 |  |
| 21 |  | 消防水炮报警主机 | JB-Q100GZ2L-LA040 | 套 | 1 |  |
| 22 | 消防报警系统 | 线型光束感烟探测器 | JTY-H-JBF-VDC1382A | 套 | 406 |  |
| 23 |  | 光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 108 |  |
| 24 |  | 吸气式感烟探测器 | FMST-ZF4 | 套 | 21 |  |
| 25 |  | 火灾显示盘 | JBF-VDP30161B | 个 | 11 |  |
| 26 |  | 防火卷帘 | 双轨双帘特级 | 樘 | 34 |  |
| 27 | 火灾报警系统 | 手动报警按钮 | ZDMSO.9/30S-SR | 套 | 208 |  |
| 28 |  | 声光报警器 |  | 套 | 167 |  |
| 29 |  | 输入模块 | JBF-3131 | 套 | 6 |  |
| 30 |  | 控制模块 | JBF-3141 | 套 | 4 |  |
| 31 |  | 烟感 | JTY-H-JBF-VDC1382A | 套 | 37 |  |
| 32 |  | 消防控制室报警主机 | JB-11S/A200B/B | 套 | 6 |  |
| 33 | 防 排 烟 系 统 | 消防通风离心柜式风机 | HXLF-25#；28000m³/h；7.5kw | 台 | 2 |  |
| 34 |  | 排烟防火阀 | 630×200 | 个 | 4 |  |
| 35 |  | 排烟防火阀 | 800×320 | 个 | 3 |  |
| 36 |  | 排烟防火阀 | 1000×500 | 个 | 1 |  |
| 37 |  | 百叶排烟风口 | 500x800 | 个 | 4 |  |
| 38 |  | 百叶排烟风口 | 800x1000 | 个 | 4 |  |
| 39 |  | 边墙轴流式排烟（消防）风机 | L=12500m3/h；Pt=280Pa； | 台 | 135 |  |
| 40 |  | 高静压天花式排气扇 | L=500m3/h； | 台 | 10 |  |
| 41 |  | 低噪声壁式边墙排风机（碳钢） | L=7000m3/h；Pt=128Pa； | 台 | 78 |  |
| 42 |  | 旋流型屋顶自然通风器 | QM-800；喉口：1.0m；L=~5000m3/h； | 台 | 28 |  |
| 43 |  | 风管安装 |  | 项 | 1 |  |

附件二：

投　标　书

致：___________________________________

为响应贵方____________（招标编号）招标项目，签字代表__________               （姓名、职务）经正式授权并代表投标人____________________            （投标方名称）提交投标文件，包括《报价表》与投标保证金转账凭证，投标保证金金额为人民币（大写）伍万元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、投标人同意没收投标保证金的条款；

4、投标人同意提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标方不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标；

5、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：_______________________                   邮编：______________

电话：_______________________                   传真：_____________

电子邮件：

投标人代表姓名、职务：____________________________

投标人名称（公章）：______________________________

投标人代表签字：_________________

日期：______  年___    月___    日

附件三：

报 价 表

| 报价内容 | 广东冠豪高新技术股份有限公司厂区消防设施维护保养项目。 |
| --- | --- |
| 总报价 | 拾 万 仟 佰 拾 元整；¥ |
| 分项报价 |  |
| 供货周期 | 日历天 |
| 付款方式 |  |
| 承诺 | 1、报价为含税到厂价。 2、报价包含投标及履行所发生的所有费用。 |
| 说明 | 1、在报价的大小写不一致时，以大写为准； 2、无单位公章作为无效报价。 |

投标人（公章）：                             代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件四：

商务规范偏离表

| 序号 | 标书要求 内容条款 | 招标文件商务规范、要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

技术规范偏离表

| 序号 | 标书要求 内容条款 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |